신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
친환경주택의 건설기준 및 성능	에너지절약형 친환경주택의 건설기준
제1조(목적) 이 고시는 「주택건설기준 등에 관한 규정」제64조제3항에 따라 친환경 주택의 건설기준 및 성능에 관하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) --------------------------------------------------- 에너지절약형 친환경주택(이하 이 규정에서"친환경 주택"이라 한다)의 건설기준 및 에너지절약계획-------------.
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) -------------------------------------.
1. "건물에너지정보화기술"이란 거주자가 난방, 급탕, 전력, 급수 등을 위하여 사용한 에너지정보를 세대에서 확인할 수 있도록 구성된 시스템을 말한다.	1. "건물에너지관리시스템(BEMS : Building Energy Management System)"란 건물의 쾌적한 실내환경 유지 및 효율적인 에너지관리를 위하여 에너지 사용내역을 실시간으로 모니터링하여 최적화된 건물에너지 관리방안을 제공하는 계측ㆍ제어ㆍ관리ㆍ운영 등이 통합된 시스템을 말한다.
2. ∼ 6. (생 략)	2. ∼ 6. (현행과 같음)
7. "녹색 IT 기술"이란 건물에너지정보시스템, 자동제어 등 IT기술을 이용하여 건물의 에너지 사용량을 절감하거나 이산화탄소 배출량을 저감할 수 있는 기술을 말한다.	7. "에너지절감 정보기술"이란 건물에너지 정보확인시스템, 자동제어 등의 정보화 기술--------------------------------------------------------------.
8. "대기전력"이란 외부의 전원과 연결만 되어 있고, 주 기능을 수행하지 아니하거나 외부로부터 켜짐 신호를 기다리는 상태에서 소비되는 전력을 말한다.	<삭 제>
9. (생 략)	8. (현행 제9호와 같음)
10. <삭 제>	<삭 제>
11. ∼ 26. (생 략)	9. ∼ 24. (현행 제11호부터 제26호까지와 같음)
27. "친환경주택 성능평가"란 제7조제1항에서 정한 사항과 제9조, 제13조,제14조, 제15조, 제16조 및 제17조에서 정한 의무사항 이행여부를 별지 제1호서식에 따라 평가하는 것을 말한다.	25. "친환경주택 성능평가"란 제7조제1항과 제7조제3항---------------------------------------------------------------------------.
28. (생 략)	26. (현행 제28호와 같음)
29. "친환경주택 평가"란 제7조제2항에서 정한 사항과 제9조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조 및 제17조에서 정한 의무사항 이행여부를 별지 제2호 서식에 따라 평가하는 것을 말한다.	27. "친환경주택 평가"란 제7조제2항과 제7조제3항 ------------------------------------------------------------- .
30. ∼ 34. (생 략)	28. ∼ 32. (현행 제30호부터 제34호까지와 같음)
<신 설>	33. “건축물 에너지효율등급 인증”이란 국토교통부와 산업통상자원부의 공동부령인 「건축물의 에너지효율등급 인증에 관한 규칙」에 따라 인증을 받는 것을 말한다.
제3조(적용범위) (생 략)	제3조(적용범위) (현행과 같음)
제4조(친환경 주택 구성기술 요소) (생 략)	제4조(친환경 주택 구성기술 요소) (현행과 같음)
1. ∼ 4. (생 략)	1. ∼ 4. (현행과 같음)
5. 녹색 IT 기술 건물에너지 정보화 기술, LED 조명, 자동제어장치 등을 이용하여 건물의 에너지를 절감하는 기술	5. 에너지절감 정보기술 건물에너지 정보화 기술, LED 조명, 자동제어장치 및 지능형전력망 연계기술 -------------------------------------
제5조(다른 법령 또는 기준과의 관계) 「건축법」제66조의2에 따라 건축물 에너지효율등급 인증을 받은 건축물은 다음 각 호에 따라 친환경 주택 건설기준 및 성능을 만족하는 것으로 본다.	제5조(다른 법령 또는 기준과의 관계) 「녹색건축물 조성 지원법」제17조에 ---------------------------------------------------------------------------------------.
1. 평균전용면적이 60제곱미터 초과인 단지가 건축물 에너지효율등급 1등급 이상을 받고 제9조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조 및 제17조의 설비를 모두 설치하는 경우	1. -------------------------------------------------------------------- 제7조제3항2호의 다내지 바목의 설비와 제7조제3항3호의 다내지 바목--------
2. 평균전용면적이 60제곱미터 이하인 단지가 건축물 에너지효율등급 3등급 이상을 받고, 제9조, 제13조, 제15조, 제16조 및 제17조의 설비를 모두 설치하는 경우	2. -------------------------------------------------------------------- 제7조제3항2호의 다내지 바목의 설비와 제7조제3항3호의 다내지 바목--
제6조(설계방향) (생 략)	제6조(설계방향) (현행과 같음)
제7조(설계조건) (생 략)	제7조(설계조건) (현행과 같음)
① 친환경 주택은 제22조에서 제시한 평가방법에 따라 단지 내의 에너지사용량 또는 이산화탄소 배출량을 평균전용면적이 60제곱미터를 초과하는 단지의 경우에는 40퍼센트 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 하고, 평균전용면적이 60제곱미터 이하인 단지의 경우에는 30퍼센트 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 한다.	① ------------ 제14조-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
② 친환경주택은 다음 각 호의 모든 설계조건을 충족하여야 한다.	② -------------------------------------------------.
1. 창의 단열 (생 략)	1. 창호의 단열 (현행과 같음)
2. ∼ 7. (생 략)	2. ∼ 7. (현행과 같음)
③ 제1항부터 제2항까지의 규정에 따라 친환경 주택으로 설계하는 경우에는 제9조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조 및 제17조에서 정한 의무사항을 모두 이행하여야 한다.	③ ------------------------------------------------------------ 다음 각 호에서 --------------------------------------------------------------.
<신 설>	1. 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 목에서 정하는 건축부문의 설계기준을 따라야 한다. 가. 건축물의 에너지절약 설계기준 제6조제1호에 의한 단열조치를 하여야 하며, 이때 외기에 간접 면하는 부위의 단열재 설치는 비난방공간과 면하는 난방공간의 외벽을 단열조치하여야 한다. 나. 건축물의 에너지절약 설계기준 제6조제3호에 의한 바닥난방에서 단열재의 설치를 준수하여야 한다. 다. 건축물의 에너지절약 설계기준 제6조제4호에 의한 기밀 및 결로방지 등을 위한 조치를 준수하여야 한다.
<신 설>	2. 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 목에서 정하는 기계부문의 설계기준을 따라야 한다. 가. 건축물의 에너지절약 설계기준 제8조제1호에 의한 설계용 외기조건을 따라야 한다. 나. 건축물의 에너지절약 설계기준 제8조제2호에 의한 열원 및 반송설비 조건을 따라야 한다. 다. 가정용보일러는 산업통상자원부 고시「효율관리기자재 운용규정」에 따른 에너지소비효율 1등급 이상 제품을 사용하여야 한다. 라. 전동기(단, 0.7kW 이하 전동기, 소방 및 제연송풍기용 전동기는 제외)는 산업통상자원부 고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 고효율에너지기자재로 인증받은 제품 또는 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사용하여야 한다. 마. 난방, 급탕 및 급수펌프는 고효율에너지기자재로 인증받은 제품을 사용하거나 그 평균 효율이 KS 규격에 서 정해진 기준 효율의 1.12배 이상의 제품을 사용하여야 한다. 바. 세대 내에 설치되는 수전류는 「수도법」제15조 및「수도법시행규칙」 제1조의2, 별표2에 따른 절수형 설비로 설치하여야 하며, 절수기기의 설치를 권장한다.
<신 설>	3. 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 목에서 정하는 전기부문의 설계기준을 따라야 한다. 가. 건축물의 에너지절약 설계기준 제10조제1호에 의한 수변전설비를 설치하여야 한다. 나. 건축물의 에너지절약 설계기준 제10조제2호에 의한 간선 및 동력설비를 설치하여야 한다. 다. 건축물의 에너지절약 설계기준 제10조제3호에 의한 조명설비를 설치하여야 한다. 라. 건축물의 에너지절약 설계기준 제10조제4호에 의한 대기전력자동차단장치를 설치하여야 한다. 마. 단지 내의 공용화장실에는 화장실의 사용여부에 따라 자동으로 점멸되는 스위치를 설치하여야 한다. 바. 세대 내에는 각 실별난방온도를 조절할 수 있는 온도조절장치를 설치하여야 한다.
제8조 <삭 제>	<삭 제>
제9조(고효율 기자재의 사용) ① 가정용보일러는 산업통상자원부 고시「효율관리기자재 운용규정」에 따른 에너지소비효율 1등급 이상 제품을 사용하여야 한다. ② 전동기(단, 0.7kW 이하 전동기, 소방 및 제연송풍기용 전동기는 제외)는 산업통상자원부 고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 고효율에너지기자재로 인증받은 제품 또는 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사용하여야 한다. ③ 난방, 급탕 및 급수펌프는 고효율에너지기자재로 인증받은 제품을 사용하거나 그 평균 효율이 KS 규격에서 정해진 기준 효율의 1.12배 이상의 제품을 사용하여야 한다.	<삭 제>
제10조 (생 략)	제8조 (현행 제10조와 같음)
제11조(단열재의 설치) 세대 내의 단열재는 건축물의 에너지절약설계기준에 따라 설치한다.	<삭 제>
제12조 (생 략)	제9조 (현행 제12조와 같음)
제13조 <삭 제>	<삭 제>
제14조 <삭 제>	<삭 제>
제15조 <삭 제>	<삭 제>
제16조 <삭 제>	<삭 제>
제17조 <삭 제>	<삭 제>
제18조 (생 략)	제10조 (현행 제18조와 같음)
제19조 (생 략)	제11조 (현행 제19조와 같음)
<신 설>	제3장 친환경 주택 에너지절약 계획 및 평가기준
제20조(친환경주택 성능) 친환경 주택의 성능수준은 평가기준단지 대비 평가대상단지의 총 에너지 절감률 또는 총 이산화탄소 저감률로 하며, 제22조에 따라 평가한다.	제12조(친환경주택 성능)---------------------------------------------------------------------------------------------, 제14조에 -----------.
제21조(평가항목) 친환경 주택의 평가항목은 다음과 같다.	제13조(평가항목) --------------------------------.
1. ∼ 4. (생 략)	1. ∼ 4. (현행과 같음)
<신 설>	5. 기타 이 고시에서 정하는 의무사항의 이행여부를 평가한다.
제22조(평가방법) (생 략)	제14조(평가방법) (현행과 같음)
1.∼ 8. (생 략)	1.∼ 8. (현행과 같음)
제23조(친환경주택 성능 평가서 작성) ① 친환경 주택 성능평가서는 별지 제1호서식과 같이 일반사항, 의무사항이행여부, 세대 및 단지의 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가로 구분되며, 친환경 주택 성능을 인정받고자 하는 사업주체는 별지 제1호서식의 친환경 주택 성능평가서에 따라 해당내용을 작성하여 지침에 따른 증빙자료와 함께 제출하여야 한다. 다만, 사업계획변경승인 신청시에는 최초 사업계획승인 신청과 비교하여 에너지절감률에 영향을 미치는 요소의 변경이 있을 경우에만 친환경주택 성능평가서를 재작성하여 제출한다. ② 제7조제1항에 따라 친환경 주택 성능평가를 별도로 받지 않고 사업승인을 받으려는 사업주체는 별지 제2호서식의 친환경주택 평가서에 따라 해당내용을 작성하여 지침에 따른 증빙자료와 함께 제출하여야 한다.	제15조(친환경주택의 에너지절약 계획서 작성) ① 별지 제1호서식의 친환경주택 에너지절약 계획서는 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------별지 제1호서식의 친환경주택 에너지절약 계획서에 따라 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 별지 제1호서식의 친환경주택 에너지절약 계획서를 --. ② -----------------------------------------------------------------------------별지 제2호서식의 친환경주택 에너지 절약계획서에 따라 ------------------------------------.
제24조 (생 략)	제16조 (현행 제24조와 같음)
제25조 (평가서 제출 및 판정) ① 제3조에 따라 주택사업계획승인을 얻고자 하는 경우에는 별지 제1호서식의 친환경 주택 성능평가서 또는 별지 제2호서식의 친환경 주택 평가서를 제출하여야 한다. ② 친환경 주택 평가서 및 친환경 주택 성능평가서의 각 항목별 적용여부 및 결과의 타당성은 사업주체가 제출한 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식 및 증빙자료에 의하여 판정한다. 다만, 증빙자료가 제시되지 않는 경우에는 적용하지 않은 것으로 본다. ③ 제1항에 따라 사업계획승인신청을 받은 주택사업계획승인권자(법 제16조제1항에 따른다)는 친환경 주택 평가 및 성능평가서의 적절성 등을 검토하기 위하여 필요한 경우에는 한국토지주택공사, 에너지관리공단, 한국건설기술연구원, 한국감정원, 한국시설안전공단 등 관련 전문기관에 협조를 의뢰할 수 있으며, 전문기관의 검토 결과에 따라 건축주에게 친환경 주택 평가 및 성능평가서를 보완하도록 요구할 수 있다.	제17조 (평가서 제출 및 판정) ① --------------------------------------------- 별지 제1호서식의 친환경주택 에너지절약 계획서 또는 별지 제2호서식의 친환경주택 에너지절약계획서를 ---------. ② 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식의 친환경주택 에너지절약계획서의 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------. ③ --------------------------------------------------------- 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식의 친환경주택 에너지절약계획서의 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------별지 제1호서식 및 별지 제2호서식의 친환경주택 에너지절약계획서를---------------------..
제4장 친환경 주택 사업승인 및 지원기준	제4장 친환경 주택 사업승인 및 지원기준
제26조(사업계획의 승인) 이 고시의 시행 이후, 법에 따른 사업계획승인권자는 주택사업계획 관련 도서에 첨부된 친환경 주택 증빙자료 및 별지 제1호서식 친환경 주택 성능평가서 또는 별지 제2호서식의 친환경 주택 평가서에 따라 평가·확인하고, 제7조의 친환경 주택 설계조건을 만족하는 경우에만 사업계획 승인을 하여야 한다.	제18조(사업계획의 승인) --------------------------------------------------------------------------------------- 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 친환경주택 에너지절약 계획서에 따라 ---------------------------------------------------------------------------------------.
제27조 (생 략)	제19조 (현행 제27조와 같음)
제28조 (이행여부의 확인) ① 감리자는 친환경 주택 건설기준 및 성능을 예정대로 이행하였는지를 확인하고 별지 제3호서식에 따라 친환경 주택 건설이행 확인서를 작성하여 건축물 준공 전에 법 제29조에 따른 사용검사권자에게 제출하여야 한다. ② 사용검사권자는 이행여부 확인결과 친환경 주택 건설기준 및 성능을 충족하였는가를 확인하고, 사업계획승인시의 친환경 주택 건설기준 및 성능을 이행하지 않은 경우에는 사업계획승인시의 친환경 건설기준 및 성능에 맞추어 시정하도록 명할 수 있다.	제20조(이행여부의 확인) ① ------- 에너지절약형 친환경주택의 건설기준을 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ② ------------------------ 에너지절약형 친환경주택의 건설기준----------------------------------- 에너지절약형 친환경주택의 건설기준을 -------------------------- 에너지절약형 친환경주택의 건설기준-----------.
제29조 (생 략)	제21조 (현행 제29조와 같음)
제30조(지원내용의 신청 등) ① 친환경 주택 건설기준 및 성능에 따라 각종 법령에서 정한 지원사항을 신청하는 경우 해당법령에서 필요로 하는 서류를 제출해야 한다.	제22조(지원내용의 신청 등) ① 에너지절약형 친환경주택의 건설기준에--------------------------------------------------------------------------.
②항 ∼ ③항 (생 략)	②항 ∼ ③항 (현행과 같음)
제31조 (생 략)	제23조(재검토기한) (현행과 같음)