건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부개정안

1. 개정이유

복합자재의 성능시험 후 심재변형 기준이 불명확 하므로 이를 명확히 하고, 복합자재를 구성하는 철판의 두께에 대한 규정이 없어 최소 기준을 마련하려는 것임

2. 주요내용

가. 마감재료의 난연성능시험 판정기준 개정(안 제4조제1호 개정)

복합자재의 경우 성능시험 후 심재변형에 대한 기준이 불명확하여 이를 명확히 할 필요가 있음

나. 복합자재의 철판기준 도입(안 제4조제3호 신설)

복합자재의 철판 두께에 대한 기준이 없어, 철판 두께의 감소로 인한 내구성 등 품질 저하 문제가 우려되므로 철판두께의 최소 기준을 마련

다. 재검토기한 변경(안 제8조 개정)

재검토기한을 당초 ‘15. 8. 21에서 ’18. 8. 21으로 변경하고, 근거법령의 번호를 올바르게 수정함.

국토교통부 고시  제        호

건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부개정안

건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1호 중 “심재가 전부 용융, 소멸되는 것”을 “심재를 관통하는 유해한 균열, 구멍, 용융”으로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 철판과 심재로 이루어진 복합자재의 경우 철판 기준 : 도장용융아연도금강판중 일반용으로서 전면도장의 횟수는 2회 이상이고 두께는 0.5밀리미터 이상인 것

제8조 중 “제 248호”를 “제 334호”으로 하고, 같은 조에 “2015년 8월 21일”를 “2018년 8월 21일”으로 한다.

부      칙

이 기준은 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(난연재료) 난연재료는 다음 각호에 적합하여야 한다. 다만 「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 의한 규칙」 제24조의2의 규정에 의한 복합자재로서 건축물의 실내에 접하는 부분에 12.5mm이상의 방화석고보드로 마감하거나, 한국산업규격 KS F 2257-1(건축 부재의 내화 시험 방법)에 따라 내화성능 시험한 결과 15분의 차염성능 및 이면온도가 120K 이상 상승하지 않는 재료로 마감하는 경우 그러하지 아니하다.	제4조(난연재료) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 한국산업규격 KS F ISO 5660-1에 따른 가열시험 개시 후 5분간 총방출열량이 8MJ/㎡ 이하이며, ５분간 최대 열방출률이 10초 이상 연속으로 200kW/㎡를 초과하지 않으며, 5분간 가열 후 시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융(복합자재의 경우 심재가 전부 용융, 소멸되는 것을 포함한다) 등이 없어야 한다.	1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------심재를 관통하는 유해한 균열, 구멍, 용융----------------.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
<신 설>	3. 철판과 심재로 이루어진 복합자재의 경우 철판 기준 : 도장용융아연도금강판중 일반용으로서 전면도장의 횟수는 2회 이상이고 두께는 0.5밀리미터 이상인 것
제8조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 8월 21일까지로 한다.	제8조(재검토기한) ---------------------------------------- (대통령훈령 제334호)------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 2018년 8월 21일-------.